## RESUMO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.2852% | 1149.9
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.089% | 16482.86
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 | 47.42% | 191165.11
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA 203 | 13.13% | 52933.71
5. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA PEDRO ZACLOSKI | 13.08% | 52742.23
6. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS | 0.07177% | 289.31
7. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 21.92% | 88369.97
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 403133.09
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## PO - REGIÃO CENTRAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| MUNICÍPIO : | PARANAÍTA - MT |  |  |  | FONTE: TABELA SINAPI JUNHO /2020 ( com desoneração )
| OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| ENDEREÇO: | REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
|  |  | BDI CONSTRUÇÃO: | 32.95% |  | BDI INSUMO: | 20.93%
ITEM | FONTE DE PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | P.UNIT (S/BDI) | P.UNIT (C/BDI) | TOTALS/ BDI | TOTALC/ BDI
MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | [7 empty] | 327994.28 | 403133.09
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.1 | - | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.5 | 375.49 | 459.9602 | 938.72 | 1149.9
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 938.72 | 1149.9 | 1175.4855 | 1175.4688
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP.2 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 12397.6 | 16482.865 | 12397.6 | 16482.865
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 12397.6 | 16482.86 | 3369.5469 | 4.678%
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7
3.1 | COMP.3 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 79 | 1933.75 | 2354.253 | 152766.25 | 185985.98
3.2 | COMP.4 | - | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | UN | 79 | 49.31 | 65.5587 | 3895.49 | 5179.13
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 156661.74 | 191165.11 | 255239.1534 | 255201.985
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA 203
4.1 | COMP.5 | - | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM 02 PROJETORES LED 100W, COR BRANCA LUZ DO DIA. INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 3007.54 | 3654.3525 | 30075.4 | 36543.52
4.2 | COMP.6 | - | MURETA EM ALVENARIA COM PINGADOR, DIMENSÕES DE 1,20x2,0x0,30 METROS (LxHxP), COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS, 150DAN, CAIXA PARA MEDIÇÃO/PROTEÇÃO GERAL (BIFÁSICA), DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO (CONF. PROJETO ELÉTRICO), ELETRODUTOS, CABOS, ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3636.07 | 4518.1533 | 3636.07 | 4518.15
4.3 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 11 | 147.17 | 195.6656 | 1618.87 | 2152.32
4.4 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 19.9 | 26.4575 | 19.9 | 26.45
4.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 160 | 9.15 | 12.1651 | 1464 | 1946.41
4.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 6.63 | 8.8147 | 2983.5 | 3966.62
4.7 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 22.5 | 56.84 | 75.57 | 1278.9 | 1700.32
4.8 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.5 | 34.46 | 45.8153 | 775.35 | 1030.84
4.9 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 11.74 | 17.2 | 22.8678 | 201.92 | 268.46
4.10 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 11.74 | 3.82 | 5.0788 | 44.84 | 59.62
4.11 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 9 | 20.23 | 26.8962 | 182.07 | 242.06
4.12 | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 24 | 15.01 | 19.9561 | 360.24 | 478.94
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 42641.06 | 52933.71
5. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA PEDRO ZACLOSKI
5.1 | COMP.5 | - | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM 02 PROJETORES LED 100W, COR BRANCA LUZ DO DIA. INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 3007.54 | 3654.3525 | 30075.4 | 36543.52
5.2 | COMP.6 | - | MURETA EM ALVENARIA COM PINGADOR, DIMENSÕES DE 1,20x2,0x0,30 METROS (LxHxP), COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS, 150DAN, CAIXA PARA MEDIÇÃO/PROTEÇÃO GERAL (BIFÁSICA), DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO (CONF. PROJETO ELÉTRICO), ELETRODUTOS, CABOS, ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3636.07 | 4518.1533 | 3636.07 | 4518.15
5.3 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 10 | 147.17 | 195.6656 | 1471.7 | 1956.65
5.4 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 19.9 | 26.4575 | 19.9 | 26.45
5.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 160 | 9.15 | 12.1651 | 1464 | 1946.41
5.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 6.63 | 8.8147 | 2983.5 | 3966.62
5.7 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 22.5 | 56.84 | 75.57 | 1278.9 | 1700.32
5.8 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.5 | 34.46 | 45.8153 | 775.35 | 1030.84
5.9 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 11.89 | 17.2 | 22.8678 | 204.5 | 271.89
5.10 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 11.89 | 3.82 | 5.0788 | 45.41 | 60.38
5.11 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 9 | 20.23 | 26.8962 | 182.07 | 242.06
5.12 | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 24 | 15.01 | 19.9561 | 360.24 | 478.94
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 42497.04 | 52742.23
6. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS
6.1 | COMP.7 | - | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG | KG | 79 | 2.62 | 3.3631 | 206.98 | 265.68
6.2 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 39.5 | 0.45 | 0.59828 | 17.77 | 23.63
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 224.75 | 289.31
7. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
7.1 | COMP.8 | - | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO INDIVIDUAL DE TELEGERENCIAMENTO, POR LUMINÁRIA | UN | 79 | 842.24 | 1025.0362 | 66536.96 | 80977.86
7.2 | COMP.9 | - | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO | UN | 1 | 6096.41 | 7392.1137 | 6096.41 | 7392.11
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 72633.37 | 88369.97
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
MUNICIPIO : | PARANAÍTA - MT
OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: | REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
BDI CONS: | 32.95% |  | BDI INS: | 20.93%
COMP.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 255.78 | 2.55
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 48.93
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.02 | 3.02
SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.58 | 22.32
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.18 | 1.22
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 326.56
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 375.49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 459.9602
COMP.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 76.53 | 6122.4
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 27.82 | 4451.2
SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 11.4 | 1824
SUBTOTAL | [5 empty] | 12397.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 12397.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 16482.865
COMP.3 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 131.27
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 4 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm) | UN | 1 | 423 | 423
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 18.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 180W (+/- 10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 7 PINOS, PREPARADA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM DRIVE DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDA. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACIMAS EXIGIDAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, PARA SEREM ANALISADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA DISPUTA DE LANCES. | UN | 1 | 1291 | 1291
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
COTAÇÃO | - | CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO UNIVERSAL, 1 PARAFUSO | UN | 1 | 8 | 8
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 15 | 2.11 | 31.65
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 17.17 | 17.17
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.08 | 9.9 | 0.79
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.16 | 1.35 | 0.21
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1802.48
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1933.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 2354.253
COMP.4 | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.38 | 5.51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.33 | 4.29
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 131.7 | 39.51
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 49.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 49.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 65.5587
COMP.5 | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM 02 PROJETORES LED 100W, COR BRANCA LUZ DO DIA. INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 144.35
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE METÁLICO ORNAMENTAL EM COLUNA CONTÍNUA RETA CIRCULAR, 4 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, COM 02 REBATEDORES E 02 PROJETORES, AMBOS EM ALUMÍNIO, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, PINTADO NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES | UN | 1 | 2053 | 2053
COTAÇÃO | - | PROJETOR LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR BRANCA, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W (+/-10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%. | UN | 2 | 350 | 700
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
SINAPI | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2 | 1.4 | 2.8
SINAPI | 34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 10 | 3.76 | 37.6
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 5.77 | 11.54
SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.17 | 1.17
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.16 | 9.9 | 1.58
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.32 | 1.35 | 0.43
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 2863.19
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 3007.54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 3654.3525
COMP.6 | MURETA EM ALVENARIA COM PINGADOR, DIMENSÕES DE 1,20x2,0x0,30 METROS (LxHxP), COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS, 150DAN, CAIXA PARA MEDIÇÃO/PROTEÇÃO GERAL (BIFÁSICA), DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO (CONF. PROJETO ELÉTRICO), ELETRODUTOS, CABOS, ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 18.38 | 220.56
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.33 | 171.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.37 | 172.44
SINAPI | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.8 | 65.34 | 313.63
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.8 | 3.13 | 15.02
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.8 | 23.64 | 113.47
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1007.08
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 215 | 215
SINAPI | 39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 620.24 | 620.24
SINAPI | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15 | 9.19 | 137.85
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 3 | 37.07 | 111.21
SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.38 | 2.76
SINAPI | 34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | 2 | 44.27 | 88.54
SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 44.96 | 89.92
SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 7.84 | 15.68
SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 84.47 | 168.94
SINAPI | 1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 126.19 | 126.19
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 150 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | 1 | 602 | 602
SINAPI | 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | 1 | 18.48 | 18.48
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 17.17 | 17.17
SINAPI | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 9.82 | 9.82
SINAPI | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 1 | 2.93 | 2.93
COTAÇÃO | - | ELETRODUTO METÁLICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1'', PAREDE DE 1,20MM | M | 4 | 27 | 108
SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 2 | 4.18 | 8.36
SINAPI | 1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | 1 | 2.29 | 2.29
SINAPI | 21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 4 | 9.25 | 37
SINAPI | 2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 | 4.52 | 4.52
SINAPI | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0.57 | 1.71
SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.37 | 0.37
SINAPI | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0.77 | 2.31
SINAPI | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.72 | 0.72
SINAPI | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 2 | 5.21 | 10.42
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 12 | 2.11 | 25.32
SINAPI | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 6.62 | 178.74
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 | 9.9 | 19.8
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 1.35 | 2.7
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 2628.99
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 3636.07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 4518.1533
COMP.7 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.38 | 0.91
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.71
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1.62
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | DESCARTE DE RESÍDUO EM LOCAL APROPRIADO, POR KG | KG | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 2.62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 3.3631
COMP.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO INDIVIDUAL DE TELEGERENCIAMENTO, POR LUMINÁRIA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.38 | 6.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.33 | 4.72
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.33 | 131.7 | 43.46
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 54.24
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | MÓDULO CONTROLADOR INDIVIDUAL PARA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA E COMPOSIÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA COM AS LUMINÁRIAS PRÓXIMAS E COM O “GATEWAY”, RESPONSÁVEL PELAS TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PARA OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO DA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES (CCO), BASE DE 7 PINOS | UN | 1 | 788 | 788
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 788
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 842.24
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 1025.0362
COMP.9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 131.7 | 131.7
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 164.41
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | DISPOSITIVO CONCENTRADOR, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES, CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 500 CONTROLADORES INDIVIDUAIS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO A LED, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA CENTRAL DE TELEGESTÃO VIA INTERNET POR MODEM 2G/3G/4G, REDE CELULAR, INSTALAÇÃO EM INVÓLUCRO PARA USO AO TEMPO, COM GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS IP 66, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE OTA (OVER THE AIR), ALIMENTAÇÃO: 220 V (+/-10 %); FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A +70°C; CARGA MÁXIMA: 3A, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. | UN | 1 | 5932 | 5932
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 5932
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 6096.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 7392.1137
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSICAO BDI 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
Administração central |  |  | 5.92% | AC
Custos financeiros |  |  | 1.07% | DF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.99% | R
Lucro operacional |  |  | 8.31% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
ISSQN |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 32.95%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSICAO BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - INSUMOS (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
Administração central |  |  | 3.453% | AC
Custos financeiros |  |  | 0.85% | DF
Seguros e Garantias |  |  | 0.48% | S+G
Riscos |  |  | 0.85% | R
Lucro operacional |  |  | 5.11% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 20.93%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | REGIÃO CENTAL: AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 / PÇA. R.203 / PÇA. R.PEDRO ZACLOSKI
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.2852% | 1149.9 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 1149.9 | 0 | 0
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.089% | 16482.86 | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | 5439.3438 | 5439.3438 | 5604.1724
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - AV. AIRTON SENNA / AV. ALVARO VOLPE / R.203/R.204 / R. ANTÔNIO F. DE ALENCAR / R. PEDRO ZACLOSKI / TRAVESSIA 7 | 47.42% | 191165.11 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 191165.11 | 0 | 0
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA 203 | 13.13% | 52933.71 | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 52933.71 | 0
5. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - PRAÇA DA RUA PEDRO ZACLOSKI | 13.08% | 52742.23 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 52742.23
6. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS | 0.07177% | 289.31 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 289.31
7. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 21.92% | 88369.97 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 88369.97
TOTAL |  | 100% | 403133.09 | 197754.3538 | 58373.0538 | 147005.6824
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF