## RESUMO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | VIA 3 / R. 407
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.6823% | 1149.9
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.912% | 6593.14
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - VIA 3 | 42.29% | 71265.36
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - RUA 407 | 24.35% | 41030.3
5. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS | 0.06084% | 102.53
6. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 28.71% | 48393.55
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 168534.78
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## PO - VIA 3, R. 407
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| MUNICÍPIO : | PARANAÍTA - MT |  |  |  | FONTE: TABELA SINAPI JUNHO /2020 ( com desoneração )
| OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| ENDEREÇO: | VIA 3 / R. 407
|  |  | BDI CONSTRUÇÃO: | 32.95% |  | BDI INSUMO: | 20.93%
ITEM | FONTE DE PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | P.UNIT (S/BDI) | P.UNIT (C/BDI) | TOTALS/ BDI | TOTALC/ BDI
MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VIA 3 / R. 407 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | [7 empty] | 137272.89 | 168534.78
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.1 | - | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.5 | 375.49 | 459.9602 | 938.72 | 1149.9
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 938.72 | 1149.9 | 1175.4855 | 1175.4688
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP.2 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 4959.04 | 6593.146 | 4959.04 | 6593.146
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4959.04 | 6593.14 | 3369.5469 | 1.871%
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - VIA 3
3.1 | COMP.3 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 1933.75 | 2354.253 | 34807.5 | 42376.55
3.2 | COMP.4 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 04 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR FORNECIDO PELA CONTRATANTE, CONTENDO 04 LUMINÁRIAS LED DE 180W, PARAFUSOS, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 7657.2 | 9300.8539 | 7657.2 | 9300.85
3.3 | COMP.5 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, INSTALADA EM POSTE CURVO SIMPLES EXISTENTE, COM APROVEITAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES, CONTEMPLANDO A PINTURA DO POSTE METÁLICO EXISTENTE. | UN | 10 | 1453.63 | 1775.2329 | 14536.3 | 17752.32
3.4 | COMP.6 | - | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | UN | 28 | 49.31 | 65.5587 | 1380.68 | 1835.64
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 58381.68 | 71265.36 | 3369.5469 | 22.03%
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - RUA 407
4.1 | COMP.7 | - | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI4 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 212.22 | 268.4858 | 212.22 | 268.48
4.2 | COMP.8 | - | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI1 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, COM RABICHOS DE LIGAÇÃO, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 255.72 | 321.0901 | 1534.32 | 1926.54
4.3 | COMP.9 |  | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 181.5 | 231.3363 | 181.5 | 231.33
4.4 | COMP.10 |  | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI3 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 157.5 | 202.3133 | 157.5 | 202.31
4.5 | COMP.11 | - | CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, DO TIPO QUADUPLEX, #3X35+1X35MM², NEUTRO NU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 321.3 | 22.2 | 27.8322 | 7132.86 | 8942.47
4.6 | COMP.12 | - | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 10 METROS, 300DAN, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1062.79 | 1335.3752 | 2125.58 | 2670.75
4.7 | COMP.13 | - | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 10 METROS, 150DAN, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 926.88 | 1169.6676 | 5561.28 | 7018
4.8 | COMP.14 | - | ATERRAMENTO DE NEUTRO EM ESTRUTURA BT, EM POSTE DE CONCRETO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 172.08 | 213.7555 | 172.08 | 213.75
4.9 | COMP.15 | - | PLACA ESTAI DE SUBSOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 96.74 | 120.4424 | 580.44 | 722.65
4.10 | COMP.3 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 1933.75 | 2354.253 | 15470 | 18834.02
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 33127.78 | 41030.3 | 3369.5469 | 12.5%
5. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS
5.1 | COMP.16 | - | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG | KG | 28 | 2.62 | 3.3631 | 73.36 | 94.16
5.2 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 14 | 0.45 | 0.59828 | 6.3 | 8.37
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 79.66 | 102.53
6. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
6.1 | COMP.17 | - | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO INDIVIDUAL DE TELEGERENCIAMENTO, POR LUMINÁRIA | UN | 40 | 842.24 | 1025.0362 | 33689.6 | 41001.44
6.2 | COMP.18 | - | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO | UN | 1 | 6096.41 | 7392.1137 | 6096.41 | 7392.11
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 39786.01 | 48393.55
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
MUNICIPIO : | PARANAÍTA - MT
OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: | VIA 3 / R. 407
BDI CONS: | 32.95% |  | BDI INS: | 20.93%
COMP.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 255.78 | 2.55
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 48.93
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.02 | 3.02
SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.58 | 22.32
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.18 | 1.22
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 326.56
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 375.49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 459.9602
COMP.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 76.53 | 2448.96
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 27.82 | 1780.48
SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 11.4 | 729.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 4959.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 4959.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 6593.146
COMP.3 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 131.27
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 4 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm) | UN | 1 | 423 | 423
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 18.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 180W (+/- 10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 7 PINOS, PREPARADA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM DRIVE DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDA. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACIMAS EXIGIDAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, PARA SEREM ANALISADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA DISPUTA DE LANCES. | UN | 1 | 1291 | 1291
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
COTAÇÃO | - | CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO UNIVERSAL, 1 PARAFUSO | UN | 1 | 8 | 8
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 15 | 2.11 | 31.65
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 17.17 | 17.17
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.08 | 9.9 | 0.79
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.16 | 1.35 | 0.21
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1802.48
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1933.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 2354.253
COMP.4 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 04 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO CURVO DUPLO, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR FORNECIDO PELA CONTRATANTE, CONTENDO 04 LUMINÁRIAS LED DE 180W, PARAFUSOS, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.38 | 73.52
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.33 | 57.32
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 131.7 | 131.7
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 284.12 | 42.61
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 146.37 | 21.95
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 341.47
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 4 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm) | UN | 4 | 423 | 1692
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 18.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 180W (+/- 10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 7 PINOS, PREPARADA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM DRIVE DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDA. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACIMAS EXIGIDAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, PARA SEREM ANALISADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA DISPUTA DE LANCES. | UN | 4 | 1291 | 5164
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UN | 2 | 9 | 18
SINAPI | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 8 | 4.31 | 34.48
SINAPI | 12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO | UN | 4 | 24.19 | 96.76
SINAPI | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 16 | 8.75 | 140
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 60 | 2.11 | 126.6
SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 37.07 | 37.07
SINAPI | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 2 | 1.4 | 2.8
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.32 | 9.9 | 3.16
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.64 | 1.35 | 0.86
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 7315.73
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 7657.2
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 9300.8539
COMP.5 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 LUMINÁRIA LED DE 180W, INSTALADA EM POSTE CURVO SIMPLES EXISTENTE, COM APROVEITAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES, CONTEMPLANDO A PINTURA DO POSTE METÁLICO EXISTENTE.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2.82 | 16.28 | 45.9
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 144.46
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 18.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 180W (+/- 10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 7 PINOS, PREPARADA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM DRIVE DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6000K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDA. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACIMAS EXIGIDAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, PARA SEREM ANALISADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA DISPUTA DE LANCES. | UN | 1 | 1291 | 1291
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 17.17 | 17.17
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.08 | 9.9 | 0.79
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.16 | 1.35 | 0.21
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1309.17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1453.63
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 1775.2329
COMP.6 | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.38 | 5.51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.33 | 4.29
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 131.7 | 39.51
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 49.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 49.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 65.5587
COMP.7 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI4 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 98.56
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE DIAM COLO 12MM | UN | 2 | 11 | 22
COTAÇÃO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UN | 4 | 6 | 24
COTAÇÃO | - | BRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390MM | UN | 2 | 1 | 2
SINAPI | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2 | 0.57 | 1.14
SINAPI | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 13.62 | 13.62
SINAPI | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 3.93 | 3.93
SINAPI | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 2 | 9.73 | 19.46
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.05 | 9.9 | 0.49
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.05 | 1.35 | 0.06
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 2 | 7.15 | 14.3
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 113.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 212.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 268.4858
COMP.8 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI1 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, COM RABICHOS DE LIGAÇÃO, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 98.56
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2 | 0.57 | 1.14
SINAPI | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 2 | 13.62 | 27.24
SINAPI | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 3.93 | 7.86
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-120-35 | UN | 6 | 12 | 72
COTAÇÃO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UN | 2 | 6 | 12
COTAÇÃO | - | CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, DO TIPO QUADRUPLEX, #3X25+1X25MM2, NEUTRO NÚ | M | 1 | 8 | 8
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.1 | 9.9 | 0.99
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.2 | 1.35 | 0.27
COTAÇÃO | - | LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA | UN | 1 | 11 | 11
COTAÇÃO | - | BRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390mm | UN | 4 | 1 | 4
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 157.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 255.72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 321.0901
COMP.9 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 98.56
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE DIAM COLO 12MM | UN | 1 | 11 | 11
COTAÇÃO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UN | 4 | 6 | 24
COTAÇÃO | - | BRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390MM | UN | 2 | 1 | 2
SINAPI | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2 | 0.57 | 1.14
SINAPI | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 13.62 | 13.62
SINAPI | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 3.93 | 3.93
SINAPI | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1 | 9.73 | 9.73
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.05 | 9.9 | 0.49
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.05 | 1.35 | 0.06
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 1 | 4.31 | 4.31
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 82.94
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 181.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 231.3363
COMP.10 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SI3 EM POSTE DO TIPO DUPLO T, SEM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 131.7 | 65.85
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 98.56
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE DIAM COLO 12MM | UN | 1 | 11 | 11
COTAÇÃO | - | BRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390MM | UN | 2 | 1 | 2
SINAPI | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2 | 0.57 | 1.14
SINAPI | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 13.62 | 13.62
SINAPI | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 3.93 | 3.93
SINAPI | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1 | 9.73 | 9.73
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.05 | 9.9 | 0.49
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.05 | 1.35 | 0.06
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 6.33 | 12.66
SINAPI | 11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 1 | 4.31 | 4.31
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 58.94
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 157.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 202.3133
COMP.11 | CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, DO TIPO QUADUPLEX, #3X35+1X35MM², NEUTRO NU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.38 | 0.91
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.71
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.05 | 131.7 | 6.58
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 8.2
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, DO TIPO QUADUPLEX, #3X35+1X35MM², NEUTRO NU | M | 1 | 14 | 14
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 22.2
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 27.8322
COMP.12 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 10 METROS, 300DAN, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 250 | 0.45 | 112.5
SINAPI | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 304.63 | 304.63
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 417.13
CÓDIGO | MATERIAL
SINAPI | 5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | 1 | 645.66 | 645.66
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 645.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1062.79
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 1335.3752
COMP.13 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 10 METROS, 150DAN, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 225 | 0.45 | 101.25
SINAPI | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 304.63 | 304.63
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 405.88
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | 1 | 521 | 521
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 521
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 926.88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 1169.6676
COMP.14 | ATERRAMENTO DE NEUTRO EM ESTRUTURA BT, EM POSTE DE CONCRETO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 47.08
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | HASTE, ATERRAMENTO, CANTONEIRA, ACO CARBONO ZINC QUENTE 2400X25X25X5MM | UND | 1 | 46 | 46
COTAÇÃO | - | CONECTOR, ATERRAMENTO, COBRE CABO/CORD - HASTE ACO-COBREADA 1CB ALINHADO | UND | 1 | 7 | 7
COTAÇÃO | - | CABO, ACO COBREADO NU, 25MM2 7 FIOS | M | 12 | 6 | 72
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 125
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 172.08
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 213.7555
COMP.15 | PLACA ESTAI DE SUBSOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 28.74
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | PLACA, CONCRETO, ESTAI, 100 X 200MM 1000MM FURO CENTRAL 19MM | UND | 1 | 68 | 68
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 68
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 96.74
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 120.4424
COMP.16 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.38 | 0.91
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.33 | 0.71
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1.62
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | DESCARTE DE RESÍDUO EM LOCAL APROPRIADO, POR KG | KG | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 2.62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 3.3631
COMP.17 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO INDIVIDUAL DE TELEGERENCIAMENTO, POR LUMINÁRIA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.38 | 6.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.33 | 4.72
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.33 | 131.7 | 43.46
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 54.24
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | MÓDULO CONTROLADOR INDIVIDUAL PARA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA E COMPOSIÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA COM AS LUMINÁRIAS PRÓXIMAS E COM O “GATEWAY”, RESPONSÁVEL PELAS TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PARA OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO DA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES (CCO), BASE DE 7 PINOS | UN | 1 | 788 | 788
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 788
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 842.24
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 1025.0362
COMP.18 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO DE 2020 / COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.33 | 14.33
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 131.7 | 131.7
SUBTOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 164.41
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | DISPOSITIVO CONCENTRADOR, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES, CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 500 CONTROLADORES INDIVIDUAIS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO A LED, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA CENTRAL DE TELEGESTÃO VIA INTERNET POR MODEM 2G/3G/4G, REDE CELULAR, INSTALAÇÃO EM INVÓLUCRO PARA USO AO TEMPO, COM GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS IP 66, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE OTA (OVER THE AIR), ALIMENTAÇÃO: 220 V (+/-10 %); FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A +70°C; CARGA MÁXIMA: 3A, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. | UN | 1 | 5932 | 5932
SUBTOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 5932
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 6096.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 7392.1137
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSICAO BDI 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - VIA 3 / R. 407
Administração central |  |  | 5.92% | AC
Custos financeiros |  |  | 1.07% | DF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.99% | R
Lucro operacional |  |  | 8.31% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
ISSQN |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 32.95%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## COMPOSICAO BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI - INSUMOS (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - VIA 3 / R. 407
Administração central |  |  | 3.453% | AC
Custos financeiros |  |  | 0.85% | DF
Seguros e Garantias |  |  | 0.48% | S+G
Riscos |  |  | 0.85% | R
Lucro operacional |  |  | 5.11% | L
PIS |  |  | 0.65% | I
COFINS |  |  | 3% | I
CPRB |  |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 20.93%
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | VIA 3 / R. 407
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.6823% | 1149.9 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 1149.9 | 0 | 0
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.912% | 6593.14 | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | 2175.7362 | 2175.7362 | 2241.6676
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - VIA 3 | 42.29% | 71265.36 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 71265.36 | 0 | 0
4. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO - RUA 407 | 24.35% | 41030.3 | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 20515.15 | 20515.15
5. | TRIAGEM E DESCARTE DE RESÍDUOS | 0.06084% | 102.53 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 102.53
6. | DISPOSITIVOS DE TELEGESTÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 28.71% | 48393.55 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 48393.55
TOTAL |  | 100% | 168534.78 | 74590.9962 | 22690.8862 | 71252.8976
Paranaíta - MT, Julho de 2020.
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 /DF